仕　様　書
１　業務名
　　広島国際会議場地下２階機械室の排気ファン取替業務

２　施行場所
　　広島国際会議場（広島市中区中島町１番５号）

３　業務内容
　　本業務は、広島国際会議場地下２階空調熱源設備室の排気を行うファンが経年により故障
し、換気ができず室内が常時高温状態となっており、同所の電気設備機器等に悪影響を及ぼ
しているため、当該排気ファンの更新を行うものである。 (別図１、２参照のこと)

４　履行期限
　　契約日から令和９年３月３１日まで

５　更新
　　更新品の仕様等は次のとおり。
	名称
	仕様
	数量
	備考

	排気ファン
の更新
	天吊型軸流ファン（新品）
・主な仕様
　電圧：440V、電動機出力：7.5kw、
　風量：22,490㎥/h（吸込条件…44mmAg）
・その他：
1 更新品は既設品と比較して同等品以上の性能とする。
2 ファン前後のダクト類は既存物を活用しキャンバス継手を用いてファンと適切に接続すること。
〔既設排気ファンメーカー・型式〕
メーカー：㈱荏原製作所
型　　式：消音ボックス付軸流ファン
AIM型　№７
　 　　　　　※仕様詳細は別紙のとおり
	1台
	既設電気配線との接続及びゴム防振金具（１式）の取付を含む。



６　留意事項
（１）受注者は、施工に当たっては、労働関係諸法その他関係諸法を遵守するとともに、法令
　　上のすべての責任を負うものとする。
（２）受注者は、施工に当たり、既存建物及び既存設備が損傷・汚染の恐れがある場合は養生
　　し、十分注意して業務を履行すること。万一、損傷・汚染した場合は、速やかに適切な処
　　置を取るとともに、発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。これに要する費用は受注
　　者の負担とする。
（３）受注者は、現場の整理整頓に努めるとともに、事故防止に万全を期さなければならない。
（４）受注者は、施工にあたり必要がない施設等には、無断で立ち入ってはならない。
（５）受注者は、その責めに帰すべき理由により装置等を毀損したときは、受注者の責任にお
　　いて原状復旧しなければならない。
（６）受注者は、施工に当たっては、点検の実施時期、作業方法等について発注者及び施設管
　　理者と事前に協議を行ったうえ決定するものとする。
（７）受注者は、官公庁への手続きについては、発注者の承諾を得たうえで遅滞なく行うこと。

７　廃棄物等の処分について
（１）施工に伴い発生した廃棄物の処理は、関係法令等を遵守し適正に処理するものとする。
（２）施工に伴い発生したスクラップの処分は本修繕に含むものとする。

８　報告事項等
（１）受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するものとする。現場責任者又は従業員に変更があった場合も、また同様とする。
（２）受注者は、施工完了後速やかに「業務完了報告書」及び「完成写真（施行前後が分かる
　　もの）」を提出するものとする。

９　完了検査
施工完了後、本市検査員による完了検査を受けるものとする。

10　支払方法
委託料は完了検査合格後、請求のあった日から３０日以内に支払うものとする。

11  費用の負担等
　業務を行うために要する費用のうち電気料及び水道料の負担は求めないが、その使用に当たっては、極力効率的に使用するよう努めるものとする。

12  その他
この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議
して定めるものとする。
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